北京广播电视台

自行询价邀请文件

项目名称：广播端交通、文艺、第一热备机房空调系统改造

项目编号：BG25-001

采购人：北京广播电视台

二〇二五年二月

目    录

第一章 自行询价邀请函	3

第二章 采购需求及说明	4

第三章 响应文件的构成与要求	12

第四章 评审办法	15

附件1 报价函格式	16

附件2 报价表格式	16

附件3  法定代表人授权书格式	19

附件4   投标人资格声明书	20

- 自行询价邀请函

我单位拟就“广播端交通、文艺、第一热备机房空调系统改造”项目组织台内自行询价方式进行采购，现邀请贵公司进行响应。概况如下：

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购方：北京广播电视台 自行询价项目名称：广播端交通、文艺、第一热备机房空调系统改造 |
| 2 | 项目要求：（详见第二章：采购需求及说明） |
| 3 | 服务周期：6个月内，自合同签订起开始计算。 服务地点：北京广播电视台建国门办公区 |
| 4 | 预算金额：预算控制金额为人民币40万元 |
| 5 | 投标人资质要求： 详见资格性审查文件 |
| 6 | 报价：应为完成本项目所有服务的总价 报价货币：人民币 |
| 7 | 响应文件份数：5份（1份正本，4份副本,一份电子版）。 投标人递交的电子版文件应为响应文件正本PDF扫描版，包含纸质响应文件全部内容，存储载体为只读光盘、U盘或一次写入光盘。 |
| 8 | 响应文件递交地点：北京市朝阳区建国路98号北京广播电视台国贸办公区2606会议室 响应文件递交截止时间：2025年2月13日 |
| 9 | 评审时间及地点： 2025年2月13日，北京市朝阳区建国路98号北京广播电视台国贸办公区2606会议室 |
| 10 | 评审办法： 最低评标价法 |
| 11 | 联系人 姓名：张海华 电话：13910382010 地址：建外大街14号 邮编：100022 电子信箱： 传真： |
| 12 | 投诉联系电话：010-85339682 |

- 采购需求及说明

- 项目概述

- 项目背景

北京广播电视台广播直播区空调系统由三条主风道和各分支管道组成，向各个直播机房和主控机房提供冷热环境。由于风道长跨度大，存在各机房环境温度冷热不均问题，最大温差接近10℃，且无法自主调节。经调研，针对现有空调系统进行全面改造难度较大，不可能长时间停机配合施工，会影响专业频率的节目播出，存在一定的播出风险。为了解决直播机房冷热不均问题，确保技术系统良好散热的同时，能够为工作人员提供合适的环境温度，实现各机房独立控温，我们聘请了有资质的专业机构进行现场勘察，并结合我台需求制定了改造方案，施工图见附件1—“广播端直播机房空调系统改造施工图”。此方案将作为本次改造的重要依据，指导采购及施工。

- 主要技术标准和规范依据遵循相关标准如下：

1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

2）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

3）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

4）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

5）《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

6）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

7）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

8）《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

9）《人民防控工程设计防火规范》GB50098-98

本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本文件中引用而构成技术规范，如上述标准过期，各供应商应主动按照相应的最新标准执行。

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机 | DAIKIN FXSP71DA | 9 | 台 | 否 |
| 2 | 室外机 | DAIKIN RUXYQ16BB | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 风口静压箱 | 1200*400*300 | 18 | 个 | 否 |
| 4 | 消声器 | 1000*200*900 | 18 | 个 | 否 |
| 5 | 镀锌薄钢板 | 板材厚度:0.75 | 20 | ㎡ | 否 |
| 6 | 橡塑保温板 | 难燃B1级，厚度30mm | 20 | ㎡ | 否 |
| 7 | 双层百叶风口 | 1000*250 | 9 | 个 | 否 |
| 8 | 单层百叶分风口 | 1000*250 | 9 | 个 | 否 |
| 9 | 铜管 | Φ9.5，厚度0.75mm | 86 | 米 | 否 |
| 10 | 铜管 | Φ15.9厚度1mm | 104 | 米 | 否 |
| 11 | 铜管 | Φ19.1厚度1m | 71 | 米 | 否 |
| 12 | 铜管 | Φ22.2厚度1m | 22 | 米 | 否 |
| 13 | 铜管 | Φ28.6厚度1.2m | 109 | 米 | 否 |
| 14 | U-PVC给水管 | DN25 | 83 | 米 | 否 |
| 15 | U-PVC给水管 | DN32 | 36 | 米 | 否 |
| 16 | 橡塑保温 | 管道橡塑保温，厚度20mm,难燃B1级 | 1 | 立方 | 否 |
| 17 | 分歧器 | 国标 | 7 | 个 | 否 |
| 18 | 氟利昂 | R410A氟利昂 | 30 | KG | 否 |
| 19 | 电线 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | 588 | 米 | 否 |
| 20 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 256 | 米 | 否 |
| 21 | 外机电缆 | WDZB-YJY-5X6 | 26 | 米 | 否 |
| 22 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-5X6 | 4 | 个 | 否 |
| 23 | 接线盒 | 含盖板，钢制 | 9 | 个 | 否 |
| 24 | 镀锌钢管 | SC32 | 16 | 米 | 否 |
| 25 | 镀锌钢管 | JDG20 | 276 | 米 | 否 |
| 26 | 金属支架 | 管道支架 | 41 | KG | 否 |
| 27 | 石膏板吊顶 | 双层U形轻钢龙骨 | 186 | ㎡ | 否 |
| 28 | 集成安装 | 安装调试 | 1 | 项 | 否 |

- 技术参数要求

- 系统要求

- 本空调系统为多联式空调（热泵）系统，夏季运行给房间供冷风，过渡季节空调供暖。

- 系统要确保室内温度：

交通、体育机房：夏季室内温度25度~28度，过度季不低于18度。

文艺、第一热备机房：满足在室外温度-15度（含）以上时，房间全年制冷降温的要求。

- 空调制冷剂要求使用R410A新冷媒，应具有优于R22冷媒的性能，保证空调设备能达到更高的能效值。

- 为了使空调系统运行更加稳定，室外机控制主板应使用液冷恒温技术，冷却效果优于传统风冷技术。同时整块电脑控制板需采用SMT封固技术保证不受杂波干扰。

- 厂家提供的空调设备及配件应选用信誉、质量较好的产品，考虑正常的保养维修更换零部件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失。

- 空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。

- 空调室内外机部品部件需采用优质品牌。

- 生产厂家需对售后服务做出书面承诺。

- 空调室外机应具有2级过冷技术，具有更小的管长衰减。

- 空调系统应采用冷媒管道存储技术，无需储液罐，对液态冷媒控制更精准。

- 总体技术要求

- 机组应为智能变频多联式空调机组。

- 机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

- 所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。

- 提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标准，厂家制造空调设备需要有至少10年以上的经验。

- 空调运转环境温度范围：

夏季的运转制冷范围为：-15℃～54℃

冬季的运转制冷范围为：-15℃～27℃

- 2.6 设备具有较高的性能系数，IPLV(C)值≥8.8，APF值≥5.1（厂家官网或公开宣传样册中应有说明）

- 2.7空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化。

- 2.8投标人须提出安装方案，详细的施工组织方案，室内外机安装保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

- 室外机（压缩机）

- 制冷量45KW,制热量50KW,额定耗电量12.1KW,风扇风量280m3/min

- 室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。

- 机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

- 机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动，运转噪音不大于60dB(A)，且有夜间静音运行模式，单模块室外机夜间噪音不大于40dB(A)。

- 空调室外机应具备先进的静音技术，采用一体式压缩机密封防音材料。

- 压缩机电机应采用6级钕磁铁转子式的，具有较高的运行效率并有效减少压缩机震动。

- 机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装过程中不得出现凹凸变形。

- 机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

- 空调系统压缩机必须采用全封闭涡旋压缩机。

- 空调系统室外机组各模块间无需均油管连接，从而减少焊点数量，降低管路系统泄露风险。

- 室外机压缩机及风扇应为无级变频。

- 空调机室外机静压（以产品样本标注为准,如未标注，则视为最低）机外静压≥110Pa。如遇特殊情况，须有专业的选配件进行机外静压调节，以满足室外机摆放位置散热条件不良的问题。

- 压缩机应具备先进的油分离功能，模块间无需均油管，且回油率达99.9%，确保压缩机润滑油得到最可靠的保证。

- 为了克服全球气候变暖的恶劣环境，要求空调系统在制冷时的能力强，能够满足在外部温度45℃时无制冷量衰减。

- 系统室外机高度应具有统一性，模块高度统一且≤1700mm。

- 室内机

- 制冷量7.1KW，制热量8.08KW，额定耗电量151W，风扇风量17m3/min

- 机外静压：50（10-80）帕，运转噪音不大于35dB(A)；低转速噪音不大于27dB（A）。

- 系统其他部件

- 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

- 空调应具有先进的变频技术，变频范围应≥300Hz

- 室外机变频板散热应采用冷媒冷却方式，确保设备的稳定性。

- 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

- 室外机冷凝器冷媒分液器材质需和铜管一致采用紫铜材质，以保证系统稳定可靠。

- 冷媒管长度极限尺寸不小于220米，室外机在上时，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于100米，室外机在下时，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于110米，室内机高差不小于40米，系统第一分歧管后最大管长为120米。

- 机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。

- 隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

- 电气、控制系统

- 每台室内均可选配有线控制器或无线遥控器

- 在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量风向调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能，能方便故障的查询和检修。

- 室内机遥控器与室内机连接线、内外机间连接线要求无极性，方便安装

- 空调系统可选配集中控制设备

6.4.1控制系统应自带液晶显示屏，具有对系统内的所有室内机进行集中控制，并且每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。

6.4.2布线系统简单，可通过遥控器设定集控地址。

- 布线系统简单，线路要求具有良好的抗干扰能力。

- 机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

- 在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。

- 机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：

      - 制冷剂高压保护

      - 压缩机高温保护

      - 电流过载保护

      - 风机电机过载保护

      - 散热器防结霜（冰）保护

      - 超负荷保护

- 每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

  - 产品名称、型号、规格；

  - 制造厂名称、商标；

  - 出厂日期、产品编号或生产批号；

  - 输入功率、噪音等主要参数。

- 投标人应根据招标文件、图纸及相关标准、规范的要求进行系统设计，选择合适的型号进行投标。在投标文件中应提供空调平面布置图及设计选型计算依据。

- 投标人应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

- 机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采用列表说明）。

- 投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

- 主要部件的性能描述，如：变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。

- 检验与测试

- 制造厂家需提供空调设备各项具体的检验和试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

- 采购人有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量。并参加产品试验（但不作为验收），中标供应商应为采购人进行上述检查提供便利条件，费用由中标供应商承担。

- 中标供应商应对设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件（费用单独报价，并含在投标总价中）等负全责，采购人只对安装调试完毕后的系统进行验收。

- 所投其他材料部分

- 所投的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；

- 货物安装服务需求

- 中标供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试，投标书中应提供详细的施工组织设计文本。合同签订后投标人应指定负责本工程的项目代表，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。

- 中标供应商应于合同签订后7日内完成深化设计。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

- 中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

- 安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及采购人、监理的要求执行。中标供应商须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督。

- 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

- 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

- 安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做好记录和信息反馈。

- 各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

- 空调冷凝水管要做闭水试验。

- 室内机安装前要检查、较核，安装要牢固、水平、位置标高准确。

- 冷媒配管

    - 干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

    - 清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

    - 气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

- 线缆布置：电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

- 设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

- 中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的况。

- 系统安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

- 试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

- 调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户。每台试机连续运转应达到8小时为合格。

- 最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

- 当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格。

- 安装工作结束；

- 外观检查完成；

- 试运转工作结束；

- 综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

- 技术资料、安装和测试资料齐全。

- 培训要求

投标人应负责对采购方（用户）技术人员、操作人员进行至少一次免费现场技术指导、培训。

- 质保期及质保服务

投标人所供产品质量保证期为整机保修三年，设备终身维护（所有配件质保期内包换）。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。

- 售后服务要求

- 自项目验收交付之日起质保期为整机保修三年。

- 质量保证期内发生的质量问题（包括设备缺陷），由成交人负责免费解决（因人为使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

- 在质保期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，则24小时内响应、48小时内修复。

- 在质保期内如有部件损坏，成交人应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，必须提供相同型号的配件给人使用，以确保人的日常工作不受影响。

- 验收考核要求

- 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

- 货物运抵现场后，采购方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

- 付款方式阐述

- 合同签订后15日内采购方向成交供应商支付成交金额的50%，项目验收合格后采购方支付成交金额的50%。采购方支付每笔价款的同时，卖方须提供等额正式发票。

- 结算方式：

- 所有款项以银行转帐的方式直接划转至成交供应商名下的银行帐户；

- 在结算时，成交人须向采购人出具有效的结算发票。

- 响应文件的构成与要求

- 响应文件的编制要求

投标人应认真阅读自行询价需求文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件做出实质性响应；否则，其响应将被拒绝。（标记★的条款为组成报价文件的重要条款，请仔细研读）

- 响应文件的构成：

- 报价文件及项目方案文件

投标人编写的响应文件应包括下列部分（详细要求及具体格式见附件1、附件2；附件中未列出具体格式者，其格式由投标人自拟）：

- 报价函（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

- 报价表（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

- 原厂经销商授权书 ★

- 服务方案

- 技术规格、商务条款的偏离说明

- 质量保障措施

- 售后服务承诺

- 参与本项目的主要人员表

- 其它补充文件

2.	证明投标人合格的资格证明文件

投标人应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。资格证明文件包括但不限于：

- 公司营业执照复印件（加盖公章）★

- 法人代表授权书（需要法定代表人签字或盖章及授权代表签字、加盖公章）★

- 授权代表身份证复印件（当天带身份证查验）★

- 投标人资格声明书 （附件4）★

- 报价人信用记录查询结果（信用中国网）★

- 公司介绍

- 响应文件的服务要求：

- 报价有效期

- 报价文件应自报价提交截止时间起90日内有效；

- 响应文件的制作

投标人需要提交五份响应文件，其中正本一份、副本四份。副本可采用正本的复印件（需加盖公章）,投标人递交的电子版文件应为响应文件正本PDF扫描版，包含纸质响应文件全部内容，存储载体为只读光盘、U盘或一次写入光盘。

- 响应文件的密封和递交★

投标人应将响应文件的正本、副本和相关文件密封包装并加盖公章，采购方将拒绝接收未密封的响应文件。

投标人应在不迟于递交截止时间之前将响应文件递交至本询价文件指明的地址，采购方将拒绝接收在递交截止时间后送达的任何响应文件。

- 响应文件无效的情况

实质上没有响应需求文件要求的响应文件无效。如发现下列情况之一的，其报价无效：

- 报价总价超过项目预算金额或者最高限价的；

- 报价文件有效期不满足的；

- 响应文件未按照需求文件要求签署、盖章的；

- 响应文件不满足需求文件中★号条款要求的；

- 响应文件的响应与事实不符或虚假报价的；

- 报价小于等于零的或报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的。

- 报价人恶意串通，妨碍其他报价人的竞争行为，损害采购人或者其他报价人的合法权益的；

- 报价人、报价文件不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求和报价被否决的情形，其报价无效。

- 终止自行询价采购的情况

- 有效投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 成交公告与成交通知书

采购人自成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出成交通知书。

- 自行询价评审过程的保密原则

- 评审之后，直到授予成交投标人合同止，凡与本次询价有关人员对属于审查、澄清、评价有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 在评审期间，投标人试图影响采购单位和询价的任何活动，将导致其询价被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 投标人须知

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加本项目投标。

请投标人按附件4要求如实填写。

- 廉洁自律原则

各方应自觉遵守法律法规、遵守新闻从业人员廉政行为若干规定及职业道德自律公约，互相监督，杜绝违反法律法规、违反上述规定及公约的行为。

- 投诉

如果您在此次采购过程中有任何质疑或不满，请拨打北京广播电视台运营管理部招投标管理科的投诉举报电话，您所遇到的问题将会及时妥善地得到处理。投诉电话：010-85339682。

- 评审办法

本次自行询价采购评审办法为最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，评审小组根据“符合采购需求、质量和服务要求的，报价最低成交”的原则，以最终轮报价中提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法（需剔除明显低于成本或明显不合理且不能提供相应证据证明的报价）。若出现最低报价相同的情况，评审小组则按照下列顺序比较确定最终成交候选人（1）质保周期（质保周期满足第二章需求的情况下，周期长的为成交候选人）；（2）到货周期（到货周期满足第二章需求的情况下，周期短的成为成交候选人）。如以上都相同，名次由采购人采取随机抽取的方式确定。

# 附件1 报价函格式

报 价 函

致：    北京广播电视台

根据贵方为××××××××项目的询价文件，签字代表（印刷体姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述报价文件正本1份、副本一式4份。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 报价总价为：（大写）          元人民币，本报价完全符合自行询价文件的规定。服务项目地点：          。

- 投标人将按询价文件的规定履行责任和义务。

- 投标人已详细审查全部询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为自递交报价之日起90个日历日。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价格的报价。

- 与本报价文件有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子函件

供应商授权代表签字

供应商名称

供应商公章

日期：          年      月     日

# 附件2 报价表格式

    - 自行询价报价说明

  - 报价表应与自行询价邀请函、项目需求及说明等询价文件一起参照阅读。

  - 报价表中的单价和合价包括由投标人承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

  - 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价表所列的各项目中，合同规定应由投标人承担而在报价表中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在报价表中自行增加新的项目或修改项目名称。

  - 报价中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报报价汇总表，并在其结尾处填写总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及总报价内。

  - 采购方将根据项目进展情况进行质量检查、验收，投标人应提供工作条件，其费用计入报价中。

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：          年      月     日

- 总报价表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币小写） |  |  |  |
| 总报价（人民币大写） |  |  |  |

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：          年      月     日

- 分项报价表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写） |  |  |  |  |  |

注：本表中合计金额应与总报价表中报价价格一致。

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：          年      月     日

# 附件3  法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名和职务）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                （单位/部门名称）的         （姓名和职务）为我     代理人，以              的名义参加        项目的自行询价活动。代理人在报价、询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：     年     月     日

# 附件4   投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：北京广播电视台

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

与投标单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 相互关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

与投标单位存在控股、管理关系的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 相互关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2.如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。